## Polski
STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Wydajność i regulacja
Moc znamionowa | KVA | 1000 |  | Ur | phi I | phi I**
Straty jałowe | W | 2000 |  | 0.88 | 2.6892 | 4.2651
Straty obciążeniowe | W | 8800 |  | Ux | phi II | phi II**
Napięcie zwarcia | % | 6 |  | 5.9351 | 5.3636 | 4.2201
Napięcie znamionowe GN | V | 11000
Napięcie znamionowe DN | V | 412
Prąd znamionowy GN | A | 52.4864
Prąd znamionowy DN | A | 1401.3356
Współczynnik mocy |  | 1 | 0.95 | 0.8
| Obciążenie | Sprawność | Sprawność | Sprawność |  | Straty ogółem przy 75°C | przy 120 °C
|  | % | % | % |  | W
| 100% | 98.9315 | 98.8759 | 98.668 |  | 10800 | 12077.4194
| 75% | 99.0818 | 99.034 | 98.8549 |  | 6950 | 7668.5484
| 50% | 99.167 | 99.1235 | 98.9609 |  | 4200 | 4519.3548
| 25% | 98.9903 | 98.9377 | 98.7411 |  | 2550 | 2629.8387
| 115% | 98.828 | 98.7671 | 98.5393 |  | 13638 | 15327.3871
| 125% | 98.7557 | 98.691 | 98.4494 |  | 15750 | 17745.9677
| 140% | 98.6438 | 98.5734 | 98.3105 |  | 19248 | 21751.7419
| Obciążenie | Spadek nap. | Spadek nap. | Spadek nap.
|  | % | % | %
| 100% | 1.0561 | 2.8331 | 4.3541
| 75% | 0.75907 | 2.0978 | 3.2489
| 50% | 0.48403 | 1.3806 | 2.1548
| 25% | 0.23101 | 0.6813 | 1.0718
| 115% | 1.2449 | 3.2829 | 5.0226
| 125% | 1.3752 | 3.5863 | 5.4705
| 140% | 1.5772 | 4.0469 | 6.1456
| Obciążenie | Napięcie obciążenia | Napięcie obciążenia | Napięcie obciążenia
|  | V | V | V
| 100% | 407.6488 | 400.3277 | 394.061
| 75% | 408.8726 | 403.3569 | 398.6146
| 50% | 410.0058 | 406.312 | 403.1222
| 25% | 411.0482 | 409.193 | 407.584
| 115% | 406.8709 | 398.4746 | 391.3069
| 125% | 406.3342 | 397.2244 | 389.4617
| 140% | 405.5019 | 395.3269 | 386.68

## Italienisch
STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Rendimento - Caduta di tensione
Potenza | KVA | 1250 |  | Ur | phi I | phi I**
Perdite a vuoto | W | 2150 |  | 0.936 | 4.3047 | 5.3028
Perdite a carico | W | 11700 |  | Ux | phi II | phi II**
Tensione di c. c. | % | 6 |  | 5.9265 | 4.1796 | 2.8071
Cos j |  | 1 | 0.8 | 0.6
| Carico | Rendimento | Rendimento | Rendimento
| 100% | 98.9041 | 98.6339 | 98.1868
| 75% | 99.0773 | 98.8492 | 98.4715
| 50% | 99.1945 | 98.9952 | 98.6647
| 25% | 99.0864 | 98.8606 | 98.4866
| 140% | 98.587 | 98.24 | 97.667
|  | Caduta di tensione | Caduta di tensione | Caduta di tensione
| 100% | 1.1116 | 4.3921 | 5.3422
| 75% | 0.80079 | 3.2777 | 3.9993
| 50% | 0.5119 | 2.1742 | 2.6613
| 25% | 0.24498 | 1.0816 | 1.3282
| 140% | 1.6546 | 6.1978 | 7.5012

## Deutsch
STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Wirkungsgrad-Spannungabfall
Nennleistung | KVA | 1000 |  | Ur | phi I | phi I**
Leerlaufverluste | W | 2000 |  | 0.88 | 2.6892 | 4.2651
Kurzschlußverluste | W | 8800 |  | Ux | phi II | phi II**
Kurzschlußspannung | % | 6 |  | 5.9351 | 5.3636 | 4.2201
Cos j |  | 1 | 0.95 | 0.8
| Last | Wirkungsgrad | Wirkungsgrad | Wirkungsgrad
| 100% | 98.9315 | 98.8759 | 98.668
| 75% | 99.0818 | 99.034 | 98.8549
| 50% | 99.167 | 99.1235 | 98.9609
| 25% | 98.9903 | 98.9377 | 98.7411
| 140% | 98.6438 | 98.5734 | 98.3105
|  | Spannungabfa. | Spannungabfa. | Spannungabfa.
| 100% | 1.0561 | 2.8331 | 4.3541
| 75% | 0.75907 | 2.0978 | 3.2489
| 50% | 0.48403 | 1.3806 | 2.1548
| 25% | 0.23101 | 0.6813 | 1.0718
| 140% | 1.5772 | 4.0469 | 6.1456