## B6 6-pulsig
SGB- Transformatory prostownikowe
Typowe wartości harmonicznych prądu dla zacisków B6, na przykładzie transformatora 1600 KVA
[6 empty] | Prąd dolnego napięcia | Prąd górnego napięcia
h (liczba harmonicznych) | Harmoniczne w.r.t. fala podstawowa | (Ih)2 | ih=(Ih)/(S(Ih)2)1/2 | Suma kwadratów harmonicznych | (ih)2*(Ih)2 | ( DN) w A | (GN) w A | (Ih)2
1 | 100% | 1 | 0.96258 | 0.92657 | 0.92657 | 2222.9942 | 88.9198
3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 23% | 0.0529 | 0.22139 | 0.049016 | 1.2254 | 511.2887 | 20.4515
7 | 12% | 0.0144 | 0.11551 | 0.013343 | 0.65379 | 266.7593 | 10.6704
9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 7.5% | 0.005625 | 0.072194 | 0.005212 | 0.63065 | 166.7246 | 6.669
13 | 5.5% | 0.003025 | 0.052942 | 0.0028029 | 0.47369 | 122.2647 | 4.8906
15 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 4% | 0.0016 | 0.038503 | 0.0014825 | 0.42845 | 88.9198 | 3.5568
19 | 3% | 0.0009 | 0.028878 | 0.00083391 | 0.30104 | 66.6898 | 2.6676
21 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2% | 0.0004 | 0.019252 | 0.00037063 | 0.19606 | 44.4599 | 1.7784
25 | 2% | 0.0004 | 0.019252 | 0.00037063 | 0.23164 | 44.4599 | 1.7784
Suma | Irms2 = | 1.0792 |  | 1 | 5.0673
Moc znamionowa | 1600 |  | THD |  | distortion factor ki
GN w V | 10000 |  | 28.15% |  | 27.1%
DN w V | 400
DN w A | 2309.4011 |  | fundamental component
GN w A | 92.376 |  | gi=

## Tabelle1
K-Obliczanie współczynnika dla typowego nieliniowego obciążenia
h (numery harmonicznych) | Ih (nieliniowy prąd obciążenia) | (Ih)2 | ih=(Ih)/(S(Ih)2)1/2 | (ih)2 | (ih)2*(Ih)2 |  | LV Current in A | HV Current in A
1 | 100% | 1 | 0.79151 | 0.62649 | 0.62649 |  | 2176.0885 | 83.087
3 | 65.7% | 0.43165 | 0.52002 | 0.27042 | 2.4338 |  | 1429.6902 | 54.5882
5 | 37.7% | 0.14213 | 0.2984 | 0.089042 | 2.2261 |  | 820.3854 | 31.3238
7 | 12.7% | 0.016129 | 0.10052 | 0.010105 | 0.49513 |  | 276.3632 | 10.5521
9 | 4.4% | 0.001936 | 0.034826 | 0.0012129 | 0.098243 |  | 95.7479 | 3.6558
11 | 5.3% | 0.002809 | 0.04195 | 0.0017598 | 0.21294 |  | 115.3327 | 4.4036
13 | 2.5% | 0.000625 | 0.019788 | 0.00039156 | 0.066173 |  | 54.4022 | 2.0772
15 | 1.9% | 0.000361 | 0.015039 | 0.00022616 | 0.050887 |  | 41.3457 | 1.5787
17 | 1.8% | 0.000324 | 0.014247 | 0.00020298 | 0.058662 |  | 39.1696 | 1.4956
19 | 1.1% | 0.000121 | 0.0087066 | 7.5805e-05 | 0.027366 |  | 23.937 | 0.91396
21 | 0.6% | 3.6e-05 | 0.0047491 | 2.2554e-05 | 0.0099461 |  | 13.0565 | 0.49852
23 | 0.8% | 6.4e-05 | 0.0063321 | 4.0095e-05 | 0.02121 |  | 17.4087 | 0.6647
25 | 0.4% | 1.6e-05 | 0.003166 | 1.0024e-05 | 0.0062649 |  | 8.7044 | 0.33235
Suma |  | 1.5962 |  | 1 | 6.3332 | współczynnik K
Znamionowy kVA | 2000
HV in V | 11000
LV in V | 420
LV in A | 2749.287
HV in A | 104.9728

## Tabelle3
h (numery harmonicznych) | Prąd DN w A | ih | (ih)2 | (ih)2*(Ih)2
1 | 2008.9207 | 0.73071 | 0.53393 | 0.53393
3 | 1380.1285 | 0.502 | 0.252 | 2.268
5 | 918.0767 | 0.33393 | 0.11151 | 2.7878
7 | 757.3631 | 0.27548 | 0.075887 | 3.7185
9 | 325.4451 | 0.11837 | 0.014012 | 1.135
11 | 206.9188 | 0.075263 | 0.0056645 | 0.6854
13 | 140.6244 | 0.051149 | 0.0026163 | 0.44215
15 | 110.4906 | 0.040189 | 0.0016151 | 0.36341
17 | 90.4014 | 0.032882 | 0.0010812 | 0.31247
19 | 70.3122 | 0.025575 | 0.00065407 | 0.23612
21 | 60.2676 | 0.021921 | 0.00048054 | 0.21192
23 | 50.223 | 0.018268 | 0.00033371 | 0.17653
25 | 40.1784 | 0.014614 | 0.00021357 | 0.13348
Suma | 2749.287 |  | 1 | 13.0047 | współczynnik K
Napięcie | 420
kVA | 2000