Transformatory przekształtnikowe firmy SGB

Transformatory przekształtnikowe

Transformatory, które stanowią część układu przekształtnikowego półprzewodników powinny być zaprojektowane w sposób szczególny. Ma to również odniesienie do sytuacji, gdy są one zastosowane w układach zasilania o zawartości wyższych składowych harmonicznych, na przykład w budynkach biurowych i centrach komputerowych.

W nominalnym prądzie eksploatacyjnym lub mocy znamionowej transformatora należy uwzględnić wartości średniokwadratowe fali podstawowej oraz harmonicznych (suma średnia kwadratowa)

Oznacza to, że moc użyteczna jest zredukowana stosownie do składowych harmonicznych (średnio 5% na zaciskach B6. Zob. załącznik)

Jednocześnie, straty obciążeniowe w trybie przekształtnikowym ulegają zwiększeniu ze względu na zależność dodatkowych strat obciążeniowych od częstotliwości.

Straty dodatkowe wywołane są wiroprądami i strumieniem rozproszenia w uzwojeniach i pakietach.

W przypadku transformatorów konwertorowych, należy mieć pewność, że straty dodatkowe są niskie, na poziomie 50 Hz (zob. certyfikaty prób). Transformator o wysokich stratach dodatkowych może ulec przedwczesnemu wypaleniu w trybie przekształtnikowym.

Straty dodatkowe, a stąd również obciążenie cieplne uzwojenia, są ustalone poprzez model obliczeniowy SGB. Wzrost temperatury jest tak dobrany, aby przetwornik mógł być zasilany bezzakłóceniowo.

SGB produkuje transformatory przekształtnikowe do pracy 6-12-18 i 24-pulsowej.

W takim przypadku, warstwowe uzwojenie górnego napięcia w izolacji monolitycznej o niskim poziomie wibracji jest szczególnie odpowiednie w odniesieniu do krótkich cyklów przełączeń, raptownie zmieniających się obciążeń, przeciążeń przejściowych i działania komutacyjnego. Jest to szczególnie ważne dla przekształtników wyposażonych w obwód łączący napięcie.

Załącznik pokazuje szczegóły w zakresie harmonicznych dla zastosowań standardowych. Jeśli zastosowania są inne od standardowych, prosimy o przesłanie nam stosownych parametrów.

Zwracamy również uwagę, iż dane liczbowe w zakresie hałasu mogą być znacznie wyższe w porównaniu do tych występujących dla 50Hz.

SGB/GTV Schwaiger 7.5.03